Krosno Odrzańskie 24.06.2020 r.

Nasz znak : OR.272.00017.2020

Informacja nr 1

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim w technologii zaprojektuj i wybuduj”.**

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.
Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 poz. 1843 t.j.) Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

W związku z przewidzianymi w projekcie pionowymi wymiennikami ciepła o gł odwiertów 250 m mamy pytanie czy zamawiający dopuszcza zmianę wymogów na wymienniki ciepła o gł 90 m (wiąże się to
z większą ilością sond i mniejszymi odległościami między nimi). Uważamy taką zmianę w projekcie za korzystną dla projektu, ponieważ odwierty na gł 250 m wymagają ekspertyzy górniczej i ich projekt oraz wykonanie znacznie zawyżą wartość projektu przy jednoczesnym braku przewagi nad odwiertami 90 m w kwestii efektu ekologicznego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie odwiertów 90-100 m p.p.t. z gęściejszym rozmieszczeniem sond zamiast 250 m p.p.t.